## 機器リスト
| 工事名：令和○年度 ○○○○工事 | [7 empty] | ※延べ床200㎡以下の建物については提出不要。（増築後、全体で200㎡越える場合は必要）
|  | 施設名称： | ○○センター
| 共通 |  | メンテ要領・仕様 |  |  | 台帳管理 | [7 empty] | その他 特記事項
ﾃﾞｰﾀ 入力 方法 | ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾘｽﾄ から選択 |  | 手入力 | ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾘｽﾄ から選択 | 手入力 | ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾘｽﾄ から選択 | 手入力 |  | 手入力 |  | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀﾞｳﾝﾘｽﾄ | 手入力 |  | 手入力
通し 番号 | 区分 | 種別 | 型式 | 製造者 | 仕様 | 機器名称 | 棟名、階数 | 設置位置 | (対象部屋)系統名 | 数量 | 単位 | 特記仕様 | 設置/ 購入年 | 製造番号 | 冷媒種類 | 冷媒質量 (kg) | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
【以下、記載例】
1 | 機械 空調設備 | 空調機器；冷凍機 | CH-K90U54 | 矢崎総業(株) | 特A重油焚二重効用吸収式冷温水発生器316kW(90(40+50)USRT)、暖房能力380kW、燃料消費量C27.8Lit/h,H41.0Lit/h | 吸収式冷温水機 | B1F | 機械室 | 本館冷暖房熱源 RHU-1 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
2 | 機械 空調設備 | 空調機器；冷却塔 | CT-K90KLSD | 矢崎総業(株) | FRP製冷却塔（開放式直交流型）574kW(126RT)超低騒音形、循環水量82.2m3/H、ファン電動機3.7kW×1 | 空調用冷却塔 | R1F | 屋上 東 | 本館冷房用冷却塔 CT-1 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
3 | 機械 空調設備 | 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ | SJ4-80×65J611 | （株）ﾃﾗﾙｷｮｸﾄｳ | 片吸込渦巻ポンプ80A×65A×1.372m3/min.×29m×11kW | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | B1F | 機械室 | 本館冷房用冷却水ポンプ PCD-1 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
4 | 機械 空調設備 | 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ | SMF-100×5.5kW | （株）ﾃﾗﾙｷｮｸﾄｳ | 片吸込渦巻ポンプ100A×0.82m3/min.×19m×5.5kW | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | B1F | 機械室 | 本館冷暖房用冷温水１次側ポンプ PCH-1 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
5 | 機械 空調設備 | 空調機器；ﾀﾝｸ類 | 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ200φ×2200L | ホーコス(株) | SGP200A×2200L 架台SGP100A×800H(ヘッダー芯までのH) | 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ | B1F | 機械室 | 本館冷暖房用冷温水ヘッダー(還)HCHR-1 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
6 | 機械 空調設備 | 空調機器；ﾀﾝｸ類 | TE-500 1000×500×1000H | (株)ﾍﾞﾙﾃｸﾉ | SUS製膨張ﾀﾝｸ500Lit、架台1000H | 膨張ﾀﾝｸ | PH3F | 屋上 水槽置場 | 本館 冷暖房用膨張タンク | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
7 | 機械 空調設備 | 空調機器；空気調和機 | CV-090EK | 昭和鉄工（株） | ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(たて型)91.8kW×7,810CMH×200Pa コイル6列 冷温水量264Lit/min. 加湿器59.4kg/h、送風機電動機3.7kW(スプリング防振) | 空気調和機 | B1F | 機械室 | 本館冷暖房用エアハンドリングユニットAHU-1 | 1 | 台 | OA側脱臭フィルターケーシング組込 | 2010-04-01 | A0000B001
8 | 機械 空調設備 | 空調機器；ﾀﾝｸ類 | TO-5 地下ｵｲﾙﾀﾝｸ5,000Lit |  | 鋼板製地下ｵｲﾙﾀﾝｸ 1300φ×3800L×6t 特A重油 | ｵｲﾙ地下ﾀﾝｸ | 1F | 屋外北 | 本館冷暖房熱源 燃料供給用 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
9 | 機械 空調設備 | 空調機器；ﾀﾝｸ類 | TOS-100 ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 100Lit | ホーコス(株) | 鋼板製ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 400×450×630H 架台1000H程度 特A重油 型番:HTS-100W | ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ | B1F | 機械室 | 本館冷暖房熱源 燃料供給用 TOS-1 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
10 | 機械 空調設備 | 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ | GPM2-15×0.4kW | （株）ﾃﾗﾙｷｮｸﾄｳ | ｵｲﾙｷﾞｱﾎﾟﾝﾌﾟ15A×10Lit/min.×0.4MPa×0.4kW | ｵｲﾙｷﾞｱﾎﾟﾝﾌﾟ | B1F | 機械室 | 本館冷暖房熱源 燃料移送用(往)POS-1 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
11 | 機械 空調設備 | 空調機器；空気調和機 | LH-200FR-E(FCU-2) | 三菱電機（株） | 冷房能力1.43kW(3Lit/min.) 天井埋込高静圧M組込形366CMH×49Pa | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 各階 | 2F旧売店 | 本館 冷暖房FCU-2 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
12 | 機械 空調設備 | 空調機器；空気調和機 | LH-300FR-E(FCU-3) | 三菱電機（株） | 冷房能力2.26kW(6Lit/min.) 天井埋込高静圧M組込形510CMH×49Pa | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 各階 | 1F県政相談室 | 本館 冷暖房FCU-3 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
13 | 機械 空調設備 | 空調機器；空気調和機 | PUH-J80GA1[2] | 三菱電機（株） | 冷房能力8.0kW 室内機天ｶｾ2方吹2台(同時運転) | ﾂｲﾝｴｱｺﾝ | 1F | 屋外東 | 1F 資料室 PAC-1 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001 | R22
14 | 機械 空調設備 | 空調機器；空気調和機 | MUZ-GXV28J[1] | 三菱電機（株） | 冷房能力2.8kW 室内機壁掛1台 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 1F | 屋外北 | 1F 警備員室 RA-1 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001 | R410A
15 | 機械 空調設備 | 空調機器；空気調和機 | PUZ-P50GA[1] | 三菱電機（株） | 冷房能力4.5kW 室内機天ｶｾ4方吹1台 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1F | 屋外北 | 1F 女子更衣室 ACP-1 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001 | R407C | 3.3
16 | 機械 給排水衛生設備 | 機器；ﾀﾝｸ類 | SUS高架水槽 2×2×2H | (株)ﾍﾞﾙﾃｸﾉ | ステンレス製高架水槽8m3 | 高架水槽 | PH3F | 屋上 水槽置場 | 本館 給水 | 1 | 台 | 直圧揚水 | 2010-04-01 | A0000B001 |  | 0.9
17 | 機械 給排水衛生設備 | 機器；ﾀﾝｸ類 | SUS受水槽 1.5×1.5×1.5H | (株)ﾍﾞﾙﾃｸﾉ | ステンレス製受水槽 3.375m3 | 受水槽 | 1F | 屋外東 非常用水設備置場 | 非常用水系統 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001 |  | 2.7
18 | 機械 給排水衛生設備 | 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ | 加圧給水ポンプ0.4kW程度 | （株）荏原製作所 | 加圧給水ポンプ45Lit/min.×27m×0.4kW×2台1組 | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 1F | 屋外東 非常用水設備置場 | 非常用水系統 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
19 | 機械 消火設備 | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | M50-５-2×7.5kW | （株）ﾃﾗﾙｷｮｸﾄｳ | 標準多段ﾎﾟﾝﾌﾟ(5段)50A×0.3m3/min.×55m×7.5kW | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ | B1F | 機械室 | 本館 屋内消火栓 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
20 | 機械 消火設備 | その他消火 | TOS-950 ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 950Lit |  | 鋼板製ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 1000×900×1200H 架台700H程度 軽油 | ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ | B1F | 発電機室 | 本館非常用発電機 燃料供給用 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
21 | 機械 自動制御設備 | 自動制御盤類 | インバータ盤 | 山武ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ(株) | 壁掛型700W×1000H×250D | 空調制御盤 | B1F | 機械室 | 冷温水2次ポンプPCH-2,3インバータ制御用 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
22 | 機械 自動制御設備 | 自動制御盤類 | 空調機制御盤RS-1-1 | 山武ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ(株) | 壁掛型700W×1600H×250D | 空調制御盤 | 1F | エレベータホール | ファンコイル制御、計測 | 1 | 台 |  | 2010-04-01 | A0000B001
23
24
25
Note on E6: エアコン室外機型番の末尾 [ ]内の数字は室内機の台数 ( )内の表記は同じ型番で室内機系統の違うものの連番、 又は完成図面の記号・番号(ACP-1）など
Note on C35: 記載例がこの下にあります。 スクロールしてご参照下さい。
Note on O6: 設置時の翌年度の４月１日として下さい。 【例】設置日：2021/9/23 → 2022/4/1

## 名称定義
区分 | 種別 | 名称 | 型式（例） | 製造者名 | 単位
機械 空調設備 | 空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ | 鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ | 温水・給湯・蒸気、定格kW、使用圧力MPa、温水出口℃、最高使用圧力MPa、使用蒸気圧力MPa | 三菱電機（株） | ｔ
機械 換気設備 | 空調機器；煙導 | 炉筒煙管ﾎﾞｲﾗｰ | 温水・給湯・蒸気、定格kW、使用圧力MPa、温水出口℃、最高使用圧力MPa、使用蒸気圧力MPa | 三洋電機（株） | ｍ
機械 給排水衛生設備 | 空調機器；温水発生機 | 温水発生機 | 真空式・無圧式、鋳鉄製・鋼製、空調用・給湯用、定格出力kW、使用圧力MPa、温水出口温度℃、缶内保有水量㍑ | 松下電器産業（株） | ｍ2
機械 消火設備 | 空調機器；冷凍機 | 電気ﾎﾞｲﾗｰ |  | （株）日立製作所 | ｍ3
機械 昇降機その他工事 | 空調機器；冷却塔 | 冷凍機 | 遠心・ｽｸﾘｭｰ、冷凍能力kW、主電源（相VkW）、操作電源（相VkW）、始動方式、冷媒、冷水温度入口・出口℃、冷水量㍑／min.、冷却水入口℃、冷却水量㍑／min. | 三菱重工業（株） | 式
機械 排煙設備 | 空調機器；空気調和機 | 吸収式冷温水機 | ｶﾞｽ・灯油・重油焚、冷凍・加熱能力kW、冷水入口・出口℃、温水入口・出口℃、冷温水量㍑／min.、冷却水入口℃、冷却水量㍑／min.、電源容量（相・V・kVA） | （株）東芝 | 組
機械 自動制御設備 | 空調機器；氷蓄熱槽 | 水冷ﾁﾗｰ | 冷凍能力kW、圧縮機（相VkW）、送風機（相VkVA）、冷温水温度入口・出口℃、冷温水量㍑／min.、補助電気ヒーター（相VkVA）、冷媒 | ダイキン工業（株） | 個
電気 発電・静止形電源 | 空調機器；空気清浄装置 | 空冷ﾁﾗｰ | 冷凍・加熱能力kW、圧縮機（相VkW）、送風機（相VkVA）、冷温水温度入口・出口℃、冷温水量㍑／min.、補助電気ヒーター（相VkVA）、冷媒 | シャープ（株） | 台
| 空調機器；全熱交換器 | 氷蓄熱空冷ﾁﾗｰ |  | ヤンマーディーゼル(株) | 箱
| 空調機器；放熱器 | 空調用冷却塔 | 1RT=3900kcal/h | ヤンマー(株) | 箇所
| 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ | 空調用冷却塔(吸収式冷温水機一体型) | 1RT=3900kcal/h | アイシン精機(株) | 回
| 空調機器；ﾀﾝｸ類 | 空気調和機 |  | (株)東洋製作所 | 月
| 空調ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ | 空気調和機(空冷PAC) |  | （株）ﾃﾗﾙｷｮｸﾄｳ | 人月
| 空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 空気調和機(水冷PAC) |  | テラル(株) | 人工
| 空調配管；配管類 | ﾋﾞﾙﾏﾙｴｱｺﾝ | EHP | （株）荏原ｼﾝﾜ | 坪
| 空調配管；弁類 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ |  | 昭和鉄工（株）
| 空調配管；制御弁装置 | ﾂｲﾝｴｱｺﾝ |  | 三菱樹脂（株）
| 空調配管；計器 | ﾄﾘﾌﾟﾙｴｱｺﾝ |  | ﾌｼﾞﾃｯｸ（株）
| 換気機器；送風機 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ |  | 日本エレベータ製造(株)
| 換気ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ | ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ |  | 日本オーチス・エレベータ(株)
| 換気ﾀﾞｸﾄ；換気口 | 氷蓄熱空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | IEHP | シンドラーエレベータ(株)
| 排煙機器；排煙機 | 氷蓄熱ﾕﾆｯﾄ |  | 矢崎総業(株)
| 排煙ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ | GHPﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | GHP | (株)富士通ゼネラル
| 自動制御機器類 | GHPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | GHP | 森松工業(株)
| 自動制御盤類 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | (株)ﾍﾞﾙﾃｸﾉ
| 中央監視制御 | ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ |  | 積水ｱｸｱｼｽﾃﾑ（株）
| 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ | 補助ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ付ｴｱｺﾝ |  | (株)ブリジストン
| 機器；給湯ﾎﾞｲﾗｰ | ｵｰﾙﾌﾚｯｼｭｴｱｺﾝ |  | ホーコス(株)
| 機器；給湯暖房機 | 冷専ｴｱｺﾝ |  | 荏原ボイラ(株)
| 機器；湯沸器 | 温風暖房機 |  | （株）荏原製作所
| 機器；ﾀﾝｸ類 | 除湿機 |  | (株)川本製作所
| 機器；厨房機器 | 冷却器（冷凍・冷蔵用） |  | (株)極東機械製作所
| 機器；排水金具 | エアフィルター |  | (株)鶴見製作所
| 機器；浄化槽 | 全熱交換器 |  | (株)小堀製作所
| 機器；その他機器 | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 200φ×4860リットル/min×92m×132ｋW | 新晃工業(株)
| 給水給湯配管；配管類 | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 200φ×4860リットル/min×92m×132ｋW | 東陶㈱
| 給水給湯配管；弁類 | ｵｲﾙｷﾞｱﾎﾟﾝﾌﾟ |  | ＴＯＴＯ（株）
| 排水配管；配管類 | 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ | φ×L | （株）ＩＮＡＸ
| 排水配管；桝類 | ドレンヘッダー | φ×L | （株）タクマ
| 衛生器具；衛生陶器類 | ｴｱ抜用ﾍｯﾀﾞｰ | φ×L | （株）小田工業
| 衛生器具；水栓 | 膨張ﾀﾝｸ | 鋼板製200Lit | 木村工機（株）
| 衛生器具；浴槽 | 温水ﾀﾝｸ |  | 空研工業（株）
| 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷水ﾀﾝｸ |  | （株）巴商会
| 屋内消火栓 | 遠赤外線放射暖房機 |  | （株）ノーリツ
| 屋外消火栓 | 放熱管 |  | （株）九州クマリフト
| 連結送水管 | 三方弁装置 |  | ミウラ化学装置（株）
| スプリンクラー | 二方弁装置 |  | オルガノ（株）
| 消火配管；配管類 | 送風機 | No#×風量CMH×静圧Pa | (株)トーケミ
| その他消火 | 排風機 | No#×風量CMH×静圧Pa | 日機装エイコー(株)
| ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  | (株)タクミナ
| ｴｽｶﾚｰﾀｰ | 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | (株)加藤工機
| その他昇降機 | 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | アルファ・ラバル(株)
| 非常用ディーゼル発電 | 保圧ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 日精オーバル(株)
| 非常用ガスタービン発電 | 増圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  | オリンピア工業（株）
|  | 汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | (株)長府製作所
|  | 雑排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | (株)立売堀製作所
|  | 湧水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | (株)横井製作所
|  | 清水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 山武ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ(株)
|  | 深井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 横河ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ（株）
|  | 排水ポンプ |  | (株)共立電機製作所
|  | 給湯ポンプ |  | 南九州向洋電機(株)
|  | 給湯循環ポンプ |  | 東芝キャリア(株)
|  | ろ過ポンプ |  | 東芝ﾎｰﾑｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ(株)
逆洗ポンプ
|  | 冷却塔 | 1RT=3900kcal/h
災害対策用小型造水機ﾕﾆｯﾄ
給湯ﾎﾞｲﾗｰ
|  | 電気貯湯式湯沸器(壁掛型) | 壁掛型・置台型、貯湯式・瞬間式、電気・ガス湯沸器
電気貯湯式湯沸器(置台型)
ガス貯湯式湯沸器(壁掛型)
ガス貯湯式湯沸器(置台型)
温水ﾋｰﾀｰ
蒸気ﾎﾞｲﾗｰ
|  | ｵｲﾙ地下ﾀﾝｸ | 5000L（A重油）
重油ﾀﾝｸ
オイルタンク(地上式)
ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ
|  | 熱交換器 | 伝熱面積，熱交換能力，水量
|  | 受水槽 | 100m3（SUS製）
|  | 高架水槽 | 100m3（SUS製）
|  | 貯湯ﾀﾝｸ | 100m3（SUS製）
|  | ろ過装置 | 珪藻土式自動100m3/h、砂式自動100m3/h
滅菌機
圧力タンク
給水管
給湯管
排水管
屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ
消火用水中ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
屋内消火栓
パッケージ型消火設備
屋外消火栓
補助散水栓
連結送水管送水口
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ流水検知装置
放水用器具格納箱
放水口格納箱
放水口、テスト弁
消火用高架水槽(充水槽)
消火用水槽(地上式)
|  | 乗用ﾛｰﾌﾟ式ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 750ｋｇ、11人、45m/min、2箇所
|  | 乗用油圧式ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 750ｋｇ、11人、45m/min、2箇所
|  | 人荷用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 750ｋｇ、11人、45m/min、2箇所
|  | ﾏｼﾝ室ﾚｽ乗用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 750ｋｇ、11人、45m/min、2箇所
|  | ﾀﾞﾑｳｪｰﾀｰ | 300ｋｇ、45m/min、2箇所
排煙機
制御盤 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式
中央監視盤
ポンプ等給排水制御盤
防災機器制御盤
空調制御盤

## 記入体系概要
※．記入体系の概要は下記のとおりです
区分 | 種別 | 名称 | 型式（例） | 備考 | 備考
機械 空調設備 | 空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ | 鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ
コードNo.3001～ |  | 炉筒煙管ﾎﾞｲﾗｰ
電気ﾎﾞｲﾗｰ
| 空調機器；冷凍機 | 吸収式冷温水機
空冷ﾁﾗｰ
氷蓄熱空冷ﾁﾗｰ
| 空調機器；冷却塔 | 空調用冷却塔
| 空調機器；空気調和機 | 空気調和機
|  | ﾋﾞﾙﾏﾙｴｱｺﾝ |  | 型式末尾の[ ]内は室内機数を示す。 | 型式末尾の( )内は室内機形式の違う場合
|  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ |  | 型式末尾の[ ]内は室内機数を示す。 | 型式末尾の( )内は室内機形式の違う場合
|  | ﾂｲﾝｴｱｺﾝ |  | 型式末尾の[ ]内は室内機数を示す。 | 型式末尾の( )内は室内機形式の違う場合
|  | ﾄﾘﾌﾟﾙｴｱｺﾝ |  | 型式末尾の[ ]内は室内機数を示す。 | 型式末尾の( )内は室内機形式の違う場合
|  | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ |  | 型式末尾の[ ]内は室内機数を示す。 | 型式末尾の( )内は室内機形式の違う場合
|  | ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ |  | 型式末尾の[ ]内は室内機数を示す。 | 型式末尾の( )内は室内機形式の違う場合
|  | 氷蓄熱空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ |  | 型式末尾の[ ]内は室内機数を示す。 | 型式末尾の( )内は室内機形式の違う場合
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ
冷専ｴｱｺﾝ
| 空調機器；全熱交換器 | 全熱交換器
| 空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 200φ×4860リットル/min×92m×132ｋW
|  | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 200φ×4860リットル/min×92m×132ｋW
| 空調機器；ﾀﾝｸ類 | ｵｲﾙ地下ﾀﾝｸ | 5000L（A重油）
|  | 温水ﾀﾝｸ | 100m3（SUS製）
|  | 冷水ﾀﾝｸ | 100m3（SUS製）
機械 給排水衛生設備 | 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
コードNo.3101～ |  | 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ
ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ
| 機器；給湯ﾎﾞｲﾗｰ | 給湯ﾎﾞｲﾗｰ
温水ﾋｰﾀｰ
蒸気ﾎﾞｲﾗｰ
| 機器；ﾀﾝｸ類 | ｵｲﾙ地下ﾀﾝｸ | 5000L（A重油）
重油ﾀﾝｸ
|  | 受水槽 | 100m3（SUS製）
|  | 高架水槽 | 100m3（SUS製）
|  | 貯湯ﾀﾝｸ | 100m3（SUS製）
| 機器；その他機器 | ろ過装置 | 珪藻土式自動100m3/h、砂式自動100m3/h
| 給水給湯配管；配管類 | 給水管
給湯管
| 排水配管；配管類 | 排水管
機械 消火設備 | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
コードNo.3301～ |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
機械 昇降機その他工事 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 乗用ﾛｰﾌﾟ式ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 750ｋｇ、11人、45m/min、2箇所
コードNo.3401～ |  | 乗用油圧式ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 750ｋｇ、11人、45m/min、2箇所
|  | 人荷用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 750ｋｇ、11人、45m/min、2箇所
|  | ﾏｼﾝ室ﾚｽ乗用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 750ｋｇ、11人、45m/min、2箇所
| その他昇降機 | ﾀﾞﾑｳｪｰﾀｰ | 300ｋｇ、45m/min、2箇所